| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА муниципального района ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «11» декабря 2013г. № 69 |  |  |
| --- | --- | --- |

Об утверждении схемы водоснабжения сельского поселения Краснояриха  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ,  Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава сельского поселения Краснояриха                                        Ф.А. Усманов

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЕ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области ____________________Ф.А. Усманов «11» декабря 2013г. |
| --- | --- |

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА  ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОГО РАЙОНА

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

2013 год.

Содержание

|  | Введение |
| --- | --- |
| 1 | Паспорт схемы |
| 2 | Общие сведения |
| 2.1 | Общие сведения о сельском поселении с. Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области |
| 2.2 | Природно-климатические условия территории |
| 2.3 | Жилая зона |
| 2.4 | Общественно-деловая зона |
| 2.5 | Общая характеристика системы водоснабжения |
| 3 | Существующее положение в сфере водоснабжения |
| 3.1 | Анализы структуры системы водоснабжения |
| 3.2 | Анализ существующих проблем |
| 3.3 | Обоснование объемов производственных мощностей |
| 3.4 | Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения |
| 3.5 | Перспективная схема водоснабжения |
| 4 | Мероприятия схемы |
| 4.1 | Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения |
| 5 | Финансовые потребности для реализации схемы |
| 6 | Основные финансовые показатели |
| 7 | Ожидаемые результаты при реализации мероприятий схемы |
| 8 | Мероприятия схемы по развитию системы водоснабжения |
| 9 | Водопонижение |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

- Программы социально-экономического развития сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2012 - 2014 годы;

и в соответствии с требованиями:

Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

- Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении» Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершины Самарской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения - водозаборы (подземные), насосные станции, магистральные сети водопровода;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется

финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения, бюджетных средств.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения сельского поселения Краснояриха и анализом существующих технических и технологических проблем;

- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

- перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения, срок реализации схемы и ее этапы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы.

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении» Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2027 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство и реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц сельского поселения Краснояриха;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2013 по 2027 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2013-2018 годы:

2,1 км. кабельных линий автоматики, строительство высоковольтной и низковольтной линии электроснабжения. Эксплуатационные скважины, замена оборудования выработавшего свой амортизационный срок. Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку. Отремонтировать водопроводные сети общей протяженностью 3 км., проложив водопроводные сети диаметром 50-100мм. Организовать I и II пояс зон санитарной охраны для всех действующих скважин в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.1.4.1110-02 капитальный ремонт или (замена на новые) трёх водонапорных башен.

Второй этап строительства- 2018-2023 годы:

Эксплуатационные скважины, замена оборудования выработавшего свой амортизационный срок.

Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, отремонтировав и проложив водопроводные сети диаметром 50-100мм. общей протяженностью 5 км. Замена на новые или капитальный ремонт двух водонапорных башен.

Третий этап строительства -2023-2027 (расчетный срок):

Эксплуатационные скважины, замена оборудования выработавшего свой амортизационный срок.

Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети диаметром 50-100 мм общей протяженностью 2,5 км.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств внебюджетных источников.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

  - Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

  - Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

  - Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

  - Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Краснояриха.

  - Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

  - Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

  - Увеличение мощности систем водоснабжения.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.

Сельское поселение Краснояриха расположено в 20 км. юго-восточнее районного центра Челно-Вершины, в 180 км. от областного центра г. Самары. Связь с районным и областным центром осуществляется по автодороге с асфальтовым покрытием.

Согласно закону Самарской области «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 25.02.2005 № 50-ГД и закону Самарской области «О внесении изменений в закон Самарской области «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 25.02.2007 № 15-ГД, а также приказ от 21.12.2007 №240 «О включении земельного участка в границы села Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершины Самарской области» в соответствии с Федеральным законом «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, установлены границы сельского поселения.

Общая площадь земель сельского поселения Краснояриха в установленных границах составляет 14 114,0 га.

Сельское поселение Краснояриха, включает 10 населённых пунктов с общим населением: 1 343 чел.,

село Краснояриха – административный центр, поселок Воскресенка, п. Советское Иглайкино, п. Малый Нурлат, п. Советский Нурлат, село Шламка, п. Раздолье, п. Новый Нурлат, п. Крыловка, п. Ибряйкино.

Сельское поселение Краснояриха граничит:

- с сельским поселением Озёрки муниципального района Челно-Вершинский;

- с сельским поселением Русская Васильевка, муниципального района Кошкинский;

- с сельским поселением Шпановка муниципального района Кошкинский;

- с Республикой Татарстан.

Связь с областным центром осуществляется по автодороге федерального значения "Урал" (М-5) - 66 км и по автодороге местного значения "Челно-Вершины - Каменный Брод" через районный центр Челно-Вершины.

2.2. Природно-климатические условия территории.

2.2.1. Климат

Климат сельского поселения Краснояриха континентальный. Характеризуется резким колебанием температур, холодной продолжительной зимой и жарким летом. Абсолютная минимальная температура воздуха -47° С, абсолютная максимальная +42°С. Среднегодовое количество осадков составляет 498 мм. Наибольшая глубина промерзания грунта - 182 см. Преобладающими ветрами являются южные, западные и северные в летнее время и юго-западное, южные - в зимнее время.

    - Почвы

Рельеф местности равнинно-холмистый. Район расположен на западных отрогах Бугульмино-Белебеевской возвышенности и относиться к высокому Заволжью. Это волнистая возвышенная равнина, сильно расчлененная глубокими и широкими долинами на обособленные водораздельные плато.

Геологическую основу составляют породы верхнепермского возраста, в основном татарского и казанского ярусов. В местах близкого залегания карбонатных коренных пород формируется карбонатные черноземы.

2.3. Жилая зона

Данные по жилому фонду СП Краснояриха

| № п/п | Наименование | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 32 463 |
|  | государственный (муниципальный) | 284 |
|  | Частный | 32 179 |
| 2 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 25,02 |

Характеристика жилого фонда по этажности СП Краснояриха

| № п/п | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка, в т. ч. | 256 | 18 392 |
|  | 1 этажная | 253 | 17 927 |
|  | 2-х этажная | 3 | 465 |
| 2 | Секционная застройка: |  |  |
|  | 2-х этажная | 1 | 157 |
| 3 | Всего: |  |  |

Данные по жилому фонду с. Краснояриха, пос. Воскресенка

| № пп | Наименование | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 9 220 |
|  | государственный (муниципальный) | 217 |
|  | Частный | 9 003 |
| 2 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 25,75 |

Характеристика жилого фонда по этажности с. Краснояриха, пос. Воскресенка

| № п/п | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 59 | 4 054 |
| 2 | Многоквартирные дома | 35 | 5 166 |
| 3 | Секционная застройка: | - | - |
|  | 2-х этажная | - | - |
| 4 | Всего: | 94 | 9 220 |

Данные по жилому фонду пос. Советское Иглайкино,

пос. Малый Нурлат, пос. Советский Нурлат

| № пп | Наименование | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий жилой фонд, м2 общ. Площади, в т.ч. | 9 685 |
|  | государственный (муниципальный) | 0 |
|  | Частный | 9 685 |
| 2 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. Площади | 24,90 |

Характеристика жилого фонда по этажности пос. Советское Иглайкино,

пос. Малый Нурлат, пос. Советский Нурлат

| №пп | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 96 | 6 986 |
| 2 | Многоквартирные дома | 17 | 2 699 |
| 3 | Секционная застройка: | - | - |
|  | 2-х этажная | - | - |
| 4 | Всего: | 113 | 9 685 |

Данные по жилому фонду с. Шламка, пос. Раздолье,

пос. Крыловка, пос. Новый Нурлат, пос. Ибряйкино

| № п/п | Наименование | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий жилой фонд, м2 общ. Площади, в т.ч. | 13 558 |
|  | государственный (муниципальный) | 67 |
|  | Частный | 13 491 |
| 2 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 24,65 |

Характеристика жилого фонда по этажности с. Шламка, пос. Раздолье,

пос. Крыловка, пос. Новый Нурлат, пос. Ибряйкино

| № п/п | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 101 | 7 352 |
| 2 | Многоквартирные дома, в т.ч. | 43 | 6 049 |
|  | Секционная застройка: | - | - |
|  | 2-х этажная | 1 | 157 |
|  | 3-х этажная | - | - |
| 3 | Всего: | 145 | 13 558 |

2.4. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами, (ст.85 п.6 Земельный Кодекс РФ)

Общественный центр села Краснояриха сформирован по ул. Центральная, Школьная. Общественный центр формируют здания: администрации сельского поселения, сельского клуба, библиотеки, почты, ФАП. Вместе с тем общественный центр села Краснояриха фактически выполняет роль общественного центра остальных населенных пунктов сельского поселения.

Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», СНиП 2.07.01-89* « Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», сеть учреждений культурно- бытового обслуживания в основном обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения.

Объекты культурно-бытового назначения

- Учреждения народного образования

  - Детские дошкольные учреждения СП Краснояриха

| № | Наименование | Улица | № дома | Мощность, место | Этажн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ГБОУ ООШ с. Краснояриха – структурное подразделение детский сад «Рябинка» | Школьная | 2 | 50 | 2 |
| 2 | ГБОУ СОШ с. Шламка – структурное подразделение детский сад «Ягодка» | Центральная | 72 | 50 | 1 |

  - Учебные заведения (высшие учебные заведения, техникумы,

общеобразовательные школы, училища, спортивные школы, художественные и музыкальные школы) с.п. Краснояриха

| № | Наименование | Улица | № дома | Мощность, учащ. | Этажн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | # ГБОУООШ с. Краснояриха | Школьная | 3 | 200 | 1 |
| 2 | ГБОУ СОШ с. Шламка | Центральная | 68 | 192 | 1 |
| 3 | ГБОУ ООШ пос. Сов.Иглайкино | Молодежная | 3 | 100 | 1 |

- Учреждения здравоохранения, социального обеспечения,

спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

1. Учреждения здравоохранения СП Краснояриха

| № | Наименование | Улица | № дома | Мощность | Этажн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФАП с. Краснояриха | Центральная | 6 | Посещение в смену 30 | 1 |
| 2 | ФАП с. Шламка | Центральная | 70 | Посещение в смену 30 | 1 |

- Учреждения социального обеспечения (центры социальной защиты населения)

| № | Наименование | Улица | № дома | Мощность | Этажн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Филиал Государственного учреждения Самарской области «Социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Челно-Вершинский» | Школьная | 2 |  | 2 |

3. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения СП Краснояриха

| № | Наименование | Улица | № дома | Мощность, м2 площ. пола | Этажн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Спортивный зал ГБОУ ООШ с. Краснояриха | Школьная | 3 | 120 | 1 |
|  | Спортивный зал ГБОУ ООШ с. Шламка |  |  |  |  |
|  | Спортивный зал ГБОУ ООШ с. Сов. Иглайкино |  |  |  |  |

III. Учреждения культуры и искусства СП Краснояриха

| № | Наименование | Улица | № дома | Мощность | Этажн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | СДК с. Краснояриха | Центральная | 10 | на 50 мест | 1 |
| 2 | СДК с. Шламка | Центральная | 66 | на 100 мест | 1 |
| 3 | СДК п. Малый Нурлат | Молодежная | 1 | На 180 мест | 1 |
| 4 | Библиотека с. Шламка | Центральная | 66 | 8 787 ед. хран | 1 |
| 5 | Библиотека с. Краснояриха | Школьная | 2 | 8565 ед. хран | 1 |
| 6 | Библиотека п. Малый Нурлат | Молодежная | 1 | 5 784 ед.хран | 1 |

IV. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

- Предприятия торговли (в целом по поселению)

| № пп | Наименование | Улица | № дома | Мощность м2 торг. площ. | Этажн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | «Товары повседневного спроса» ИП Багаутдинова И.А., с. Краснояриха | Центральная | 8 | 60 | 1 |
| 2 | "У Дмитрича", ИП Кнырев В.Д. с. Краснояриха | Центральная | 6 | 40 | 1 |
| 3 | "У Нади" ООО «У Нади» Орешина Н.Н. с. Шламка | Центральная | 16 «А» | 25 | 1 |
| 4 | «Юлдаш» ИП Урсаев М.М. с. Шламка | Центральная | 16 «Б» | 25 |  |
| 5 | "У Нади" ООО «У Нади» Орешина Н.Н. пос. Малый Нурлат | Молодежная | 18 «А» | 20 | 1 |

  - Общая характеристика систем водоснабжения

Существующее состояние водоснабжения

Водоснабжение сельского поселения Краснояриха – в настоящее время население испытывает нехватку питьевой воды, общая протяженность водопроводных сетей составляет более 17,46 км, в основном постройки 70-х годов прошлого века, выполнена из стальных, чугунных и полиэтиленовых труб диаметром 50, 86, 110, мм. Физический износ данных коммуникаций на некоторых участках сети доходит до 100 %, вследствие гидравлических ударов происходят частые порывы и сверхнормативные потери воды. Из-за длительной эксплуатации водопроводные трубы на многих участках пришли в непригодность.

На сегодняшний день управление работой насосными агрегатами происходит только в вынужденном ручном режиме, поэтому в сетях происходят частые гидравлические удары, вследствие чего возникают аварийные ситуации – порывы в сетях, большой процент утечки, более 10 % от поданной в сеть воды. Вследствие этого происходит интенсивная эксплуатация водозаборных скважин, что приводит к перерасходу электроэнергии и изменению химического состава воды, так как усиливается приток из нижележащего водоносного горизонта (жесткость, минерализация воды возрастают с глубиной). В дальнейшем интенсивная эксплуатация водозаборных скважин может привести к изменению химического состава воды до пределов, невозможных для использования в целях хозяйственно-питьевого назначения.

Централизованным водоснабжением обеспечивается население сел Краснояриха и Шламка, поселков Воскресенка, Раздолье, Новый Нурлат, Крыловка, Ибряйкино из подземных водозаборов, оборудованных насосами БНЦВ-5,5 и БНЦВ-3. В поселках Сов. Иглайкино, Малый Нурлат, Сов. Нурлат централизованное водоснабжение отсутствует. Обеспечение водой осуществляется из штатных колодцев.

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Основным источником для водоснабжения служат поземные воды татарского яруса.

Водовмещающими породами служат прослои трещиноватых песчаников, мергелей и известняков, заключенных в глинах и алевролитах татарского яруса. Воды данного водонасосного горизонта напорные. Относительным водоупором служат глины этого же возраста.

Минерализация воды – 0,75 г/л. Производительность скважин, пробуренных на этот водоносный горизонт, составляет 4,3- 7,8 м3/час при понижениях 64-36 м.

Водоносный горизонт защищен от поверхностного загрязнения толщей татарских плотных глин. Водозабор сельского поселения Краснояриха состоящий из семи скважин, расположены: в 150 м. северо-востоке села Краснояриха, в 150 м. юго-западнее пос. Воскресенка, в центре пос. Малый Нурлат, 200 м северо-восточнее с. Шламка, 100 м. юго-западнее с. Шламка, 150 м. юго-западнее п. Раздолье, 100 м. западнее п. Новый Нурлат.

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс.м3/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скважина с. Краснояриха | Скважина (эксплуатационная) | 1965 | 0,108 | 98 | 50 |
| 2. | Скважина п. Воскресенка | Скважина эксплуатационная | 1968 | 0,108 | 120 | 50 |
| 3. | Скважина с. Шламка | Скважина (эксплуатационная) | 1982 | 0,108 | 60 | 50 |
| 4. | Скважина с. Шламка | Скважина (эксплуатационная) | 1976 | 0,108 | 60 | 50 |
| 5. | Скважина п.Раздолье | Скважина (эксплуатационная) | 1976 | 0,06 | 60 | 50 |
| 6 | Скважина п. Новый Нурлат | Скважина (эксплуатационная) | 1976 | 0,06 | 60 | 50 |
| 7 | Скважина п. Малый Нурлат | Скважина (эксплуатационная) | 2010 | 0,108 | 100 | 50 |

Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водоснабжение сельского поселения организовано от:

- централизованной системы водопроводной сети

- децентрализованных источников - одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице

Характеристика существующих водозаборных узлов

Скважины не обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры не соответствуют требуемым (50 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса озеленены, но не имеют ограждения. Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.

Скважины являются собственностью сельского поселения Краснояриха. На всех скважинах смонтированы ж/б колодцы, имеется возможность для отбора проб с целью контроля качества воды.

Данные лабораторных анализов качества воды с. Краснояриха

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах при 20 С | 1 | 2 | Баллы | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Мутность | 1,3+_0,26 | 2,6 | ЕМФ | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Цветность | 26,8+_5,38 | 20 | градусы | ГОСТ 52769-2007 |
| 4 | Водородный показатель | 7,7+_0,2 | 6,0-9,0 | ед. РН | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
| 5 | Окисляемость | 1,68+_0,60 | 5,0 | мгО/дм3 | ПНДФ 14:1:2:4.154-99 |
| 6 | Аммиак | 0,16+_0,08 | 2,0 | Мг/дм3 | ГОСТ4192-82 |
| 7 | Нитриты | <0,01 | 3,0 | Мг/дм3 | ГОСТ4192-82 |
| 8 | Нитраты | 59,23+_8,88 | 45,0 | Мг/дм3 | ГОСТ 18826-73 |
| 9 | Жесткость | 5,2+_0,78 | 7,0 | Ж | ГОСТ Р52407-20005 |
| 10 | Сухой остаток | 500+_50 | 1500,0 | Мг/дм3 | ГОСТ 18164-72 |
| 11 | Хлориды | 7,5+_2,25 | 350,0 | Мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 |
| 12 | Сульфаты | 65+_7,8 | 500,0 | Мг/дм3 | ГОСТР 52964-2008 |
| 13 | Железо | 0,26+_0,065 | 0,3 | Мг/дм3 | ГОСТ 4011-72 |
| 14 | Фторид-ион | 0,072+_0,01 | 1,2 | Мг/дм3 | ГОСТ 4386-89 |
| 15 | Медь | 0,62+_0,16 | 1,0 | Мг/дм3 | ГОСТ 4388-72 |
| 16 | Марганец | <0,1 | 0,1 | Мг/дм3 | ГОСТ 4974-72 |

Данные лабораторных анализов качества воды с. Шламка

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах при 20 С | 1 | 2 | Баллы | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Мутность | 1+_0,2 | 2,6 | ЕМФ | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Цветность | 20,4+_4,08 | 20 | градусы | ГОСТ 52769-2007 |
| 4 | Водородный показатель | 7,9+_0,2 | 6,0-9,0 | ед. РН | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
| 5 | Окисляемость | 2,0+_0,72 | 5,0 | мгО/дм3 | ПНДФ 14:1:2:4.154-99 |
| 6 | Аммиак | 0,26+_0,13 | 2,0 | Мг/дм3 | ГОСТ4192-82 |
| 7 | Нитриты | <0,01 | 3,0 | Мг/дм3 | ГОСТ4192-82 |
| 8 | Нитраты | 6,19+_1,11 | 45,0 | Мг/дм3 | ГОСТ 18826-73 |
| 9 | Жесткость | 5,2+_0,78 | 7,0 | Ж | ГОСТ Р52407-20005 |
| 10 | Сухой остаток | 1000+_100 | 1500,0 | Мг/дм3 | ГОСТ 18164-72 |
| 11 | Хлориды | 26,5+_5,96 | 350,0 | Мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 |
| 12 | Сульфаты | 218+_26,16 | 500,0 | Мг/дм3 | ГОСТР 52964-2008 |
| 13 | Железо | 0,42+_0,11 | 0,3 | Мг/дм3 | ГОСТ 4011-72 |
| 14 | Фторид-ион | 0,06+_0,01 | 1,2 | Мг/дм3 | ГОСТ 4386-89 |
| 15 | Медь | 0,5+_0,13 | 1,0 | Мг/дм3 | ГОСТ 4388-72 |
| 16 | Марганец | <0,1 | 0,1 | Мг/дм3 | ГОСТ 4974-72 |

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных и ПНД трубопроводов диаметром от 50 до 110 мм общей протяженностью более 17,4 км. Износ существующих водопроводных сетей по сельскому поселению Краснояриха составляет около 95%.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям сельского поселения из действующих скважин составляет 55 мз/сут. Водопроводными сетями охвачено 75 % территории жилой застройки.

В поселках Сов. Иглайкино, Малый Нурлат, Сов. Нурлат централизованное водоснабжение отсутствует. Обеспечение водой осуществляется из штатных колодцев.

Выводы:

- Источником водоснабжения сельского поселения Краснояриха являются артезианские скважины.

- Вода не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, жесткости.

- Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная в 1970 годах, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

3.2. Анализ существующих проблем

  - Длительная и интенсивная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические и химические показатели качества питьевой воды.

  - Централизованным водоснабжением не охвачена часть индивидуальной жилой застройки.

  - Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

  - Водопроводные сети требуют реконструкции и капитального ремонта

  - Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения на период до 2027 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации сельского поселения Краснояриха:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующей жилой застройки;

- создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих спортивные комплексы,  зоны  отдыха, спортивные и игровые площадки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2027 года и подключения 100% населения сельского поселения Краснояриха к централизованным системам водоснабжения. Численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице.

Технико -экономические показатели

| Показатели | Единицы измерения | Сущ. положение | Расчетный срок 2019г. | Перспектива 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Население в существующих границах села |  |  |  |  |
| 1.1. Постоянное население | тыс.чел. | 1,297 | 1,210 | 1,150 |
| 1.2. Плотность населения | чел./га | 0,092 | 0,086 | 0,081 |
| 1. Застройка в существующих границах села |  |  |  |  |
| 1.1. Жилой фонд | тыс.кв.м. | 32,5 | 32,6 | 32,7 |
| - государственного | тыс.кв.м. | - | - | - |
| - муниципального | тыс.кв.м. | 0,07 | 0,07 | 0,7 |
| - частного | тыс.кв.м. | 32,2 | 32,3 | 32,4 |
| 1.2. Аварийный и ветхий жилой фонд | тыс.кв.м. | - | - | - |
| 1.3. Объем строительства в год | тыс.кв.м. | 0,2 | - | - |
| Общественная застройка специализированная |  |  |  |  |
| 1.4. Детские сады | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 1.5. Школы | ед. | 3 | 3 | 3 |
| 1.6. Физкультурно-спортивные сооружения | ед. | 3 | 3 | 3 |

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2027 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и с учетом постановления собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 40 от 24-11-2005г. Нормы потребления воды в квартирах, не оборудованных счетчиками потребления воды водопотребления приняты для:

-	уличной колонки 30 л/чел. в сутки

- оборудованных внутренним водопроводом без канализации - 50 л/чел. в сутки;

- оборудованных внутренним водопроводом без водонагревателя - 150 л/чел. в сутки;

- оборудованных внутренним водопроводом, водонагревателя - 200 л/чел в сутки.

- Полив овощных культур и плодовых деревьев на приусадебных участках (май-август) - 5 л/м2.

Таблица расчета водопотребления СП Краснояриха

| Водопотребление | Ед. изм. | Кол-во |  | Норма водо-потреблениял/сут | Среднесуточный расход м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лето | Зима |  | Лето | Зима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Холодное водоснабжение оборудованных внутренним водопроводом без канализации | чел. | 1297 | 1297 | 73 | 94,7 | 94,7 |

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице

| №№ п/п | Вид жилой Застройки | Норма водопотре бления, л/чел. в сутки | Современное состояние - 2013год |  |  | I этап строительства - 2018год |  |  | 2 этап строительства -2023год |  |  | Расчетный срок строительства, 2027 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население, тыс.чел., | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут |
| 1 | Жилая застройка с водопроводом без канализации | 73 | 1,3 | 39,4 | 54,5 | 1,2 | 37,9 | 49,27 | 1,1 | 37,2 | 44,64 | 1,150 | 36,5 | 41,9 |
|  | Итого по поселению | - | 1,3 | 39,4 | 54,5 | 1,2 | 37,9 | 49,27 | 1,1 | 37,2 | 44,64 | 1,150 | 36,5 | 41,9 |

Расчетные расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и

социально-бытового обслуживания

| № п/п | Планируемые объекты | Единица измерения | Норма водопотребления, л | Современное состояние на 2013 год |  | 1 этап строительства 2013-2018гг. |  | 2 этап строительства 2018-2023г.г. |  | 3 этап строительства 2023-2027г.г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Общеобразовательные школы | 1 учащийся | 12 | 150 | 1,8 | 150 | 1,8 | 160 | 1,9 | 170 | 2,0 |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок | 75 | 40 | 3,0 | 40 | 3,0 | 45 | 3,4 | 50 | 3,8 |
| 3 | Клубы, ДК | 1 место | 8,6 | 250 | 2,2 | 250 | 2,2 | 250 | 2,2 | 250 | 2,2 |
|  | Итого |  |  |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,5 |  | 8,0 |

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения - 12 л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения - 100 л на одного спортсмена;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания - 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания -12 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты - 25 л на одного человека в смену.

Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице на стр. 16.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилом секторе - 15 л/с; для коммунально-производственных объектов – 55 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 2 (1 - в жилых зонах, 1 - в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Потребность в воде, м3/сутки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | питьевого качества |  |  |  | технической |  |  |
|  |  | соврем. состоян. 2013 год | I этап 2017 год | 2 этап 2022 год | расчетный срок , 2027год | I этап 2017 год | 2 этап 2022 год | расчетный срок, 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Население | 54,50 | 49,27 | 44,64 | 41,90 | - | - | - |
| 2 | Объекты производственно-коммунального, рекреационного и общественно- делового назначения | 7,00 | 7,00 | 7,50 | 8,00 |  |  |  |
|  | Итого: | 61,5 | 56,27 | 52,14 | 49,9 | 150 | 225 | 300 |
| 3 | Неучтенные расходы 10% | 6,2 | 5,6 | 5,2 | 5,0 | - | - | - |
|  | Всего: | 67,7 | 61,87 | 57,34 | 54,9 | 150 | 225 | 300 |

Суммарное водопотребление сельского поселения Краснояриха

3.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Челно-Вершины на расчетный срок принимаются водозаборные скважины. На территории сельского поселения предусматривается 100 %-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап строительства – 2,86 тыс. м3/сут.;

- на 2 этап строительства – 2,98 тыс. м3/ сут.

- на расчетный срок строительства – 3,06 тыс. м3/сут.;

Расчетная потребность технической воды на полив:

- на 1 этап строительства – 0,15 тыс. м3/сут.;

- на II этап строительства - 0,22 тыс. м3/сут.

- на расчетный срок строительства - 0,3 тыс. м3/сут.

Эксплуатационные запасы подземных вод по оценке 2000 года

| № | Участок | Расстояние до с. Краснояриха, км. | Эксплуатационные запасы подземных вод, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по категориям |  |
|  |  |  |  | С1 | С2 |
| 1 | Студеный Ключ | 7-9 | 2250 | 2250 | - |
| 2 | Большой овраг | 3-4 | 520 | 250 | 270 |
| 3 | Карьерный | 3,5-4,5 | 390 | - | 390 |
| 4 | Дорожный | 2-3 | 230 | - | 1650 |
| 5 | Кондурча | 5,5-6,5 | 1650 | - | 1650 |
| Всего по району |  |  | 5040 | 2500 | 2540 |

На 2013 год эксплуатационные запасы по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- скважины и водонапорной башни;

- скважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосной станции второго подъема.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально- производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения сельского поселения Краснояриха планируется:

- перевод в автоматический режим управления насосной станции 2-го подъема

- сдача в эксплуатацию двух резервуаров по 750 м3 на станции 3-его подъема

- строительство станции третьего подъема, бурение и оснащение еще дополнительных 4 скважин в пойме реки Тарханка.

- прокладка 6 км уличного водопровода.

- 11,5 км кабельных линий автоматики, строительство высоковольтной и низковольтной линий электроснабжения.

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые во всех населенных пунктах, обеспечив подключение всей жилой застройки;

На I этап строительства расчетное водопотребление по сельскому поселению Краснояриха составит 2,86 тыс. м3/сутки.

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Сдача в эксплуатацию двух резервуаров по 750 м3 на станции 3-его подъема

2. Строительство станции третьего подъема, бурение и оснащение еще дополнительных 4 скважин в пойме реки Тарханка.

3. 11 км кабельных линий автоматики, строительство высоковольтной и низковольтной линий электроснабжения

4. Реконструировать существующие насосные станции сельского поселения  Краснояриха, с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок, с устройством  водоподготовки.

5. Эксплуатационные скважины, замена оборудования выработавшего свой амортизационный срок.

6. Организовать I и II пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно- питьевого водоснабжения».

7. Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети диаметром 100-250 мм общей протяженностью 11,5 км.

На II этап строительства расчетное водопотребление по сельскому поселению Краснояриха составит 2,98 тыс. м3/сутки.

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Эксплуатационные скважины, замена оборудования выработавшего свой амортизационный срок.

2. Бурение и оснащение дополнительных 3 скважин.

3. Организовать I и II пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно- питьевого водоснабжения».

4. Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром 100-200 мм общей протяженностью 10 км.

На III этап водопотребление сельского поселения составит 3,06 тыс. м3/сутки. На этот период для обеспечения потребителей водой питьевого качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Эксплуатационные скважины, замена оборудования выработавшего свой амортизационный срок.

2. Скважины, насосная станция 2-го и третьего подъема, замена оборудования выработавшего свой амортизационный срок.

3. Бурение и оснащение дополнительных 4 скважин.

4. Организовать I и II пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых скважин  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно- питьевого водоснабжения»

5. Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром 100-200 мм общей протяженностью 15 км.

4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение сельского поселения Краснояриха будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников водоснабжения (скважины).

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2027 год) должна составить 3,06 тыс. м3/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально- культурных и рекреационных объектов.

I этап. 2013 -2017 гг.

1 км кабельных линий автоматики, строительство высоковольтной и низковольтной линий электроснабжения

Организовать I и II пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно- питьевого водоснабжения».

Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети диаметром 100-250 мм общей протяженностью 2 км.

II этап строительства 2018-2022гг.

Реконструировать существующую каптажа, замена оборудования выработавшего свой амортизационный срок.

Организовать I и II пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно- питьевого водоснабжения»

III этап строительства (расчетный срок 2023-2027)

Организовать I и II пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно- питьевого водоснабжения»

Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром 100-200 мм общей протяженностью 1 км.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром от 100 до 250мм.

6. Основные финансовые показатели

6.1.Сводная потребность в средствах на реализацию мероприятий схемы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, но и за счет средств бюджетных источников.

Общая сумма средств, учитываемая на реализацию мероприятий программы составит всего  приходящиеся на водоснабжение – 219 315,53 тыс. рублей.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников водоснабжения и водоотведения, водопроводных сетей первоначально планируются на период до 2027 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры сельского поселения.

7. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий программы.

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов сельского поселения Краснояриха в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 - 2027гг. согласно техническому заданию.

8. Водопонижение

На территории сельского поселения Краснояриха, наблюдается постоянный подъем грунтовых вод и подтопление территории. Причинами подтопления являются интенсивные утечки водонесущих коммуникаций, заиление и естественная кальматация балок, нарушение поверхностного стока.

В результате подтопления существенно изменился режим грунтовых вод, физико-механические свойства грунтов, в результате чего наблюдается деформация зданий  и их разрушение.

Для устранения возникшей ситуации необходимо выполнить мероприятия по водопонижению с помощью закрытого горизонтального дренажа.

В Администрацию сельского поселения Краснояриха и Администрацию муниципального района Челно-Вершинский поступают жалобы от жителей на затопление погребов для хранения овощей и приусадебных участков.